竞争性磋商文件

项目名称：抚州市东乡区人民医院内科大楼项目医用气体工程

项目编号：JXTC2024150074

江西省机电设备招标有限公司

中国  南昌

目   录

第一章 磋商邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取磋商文件	4

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点	4

五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章 供应商须知	5

一、供应商须知前附表	5

二、说明	7

三、 磋商文件	7

四、响应文件的编制	8

五、 响应文件的递交	11

六、 磋商	11

七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商	14

八、成交结果公告、成交通知书	15

九、履约保证金、签订合同	15

十、询问和质疑	16

十二、附则	17

第三章 拟签订的合同文本	18

第四章  响应文件格式	9

格式1. 磋商响应书	11

格式2．报价表	12

格式3．分项报价表	13

格式4. 技术规格响应/偏离表	14

格式5. 商务条款响应/偏离表	15

6. 其他证明资料	16

7.资格证明文件	19

8.投标人的资格声明	21

9.磋商保证金凭证	22

第五章 采购需求一览表及采购要求	23

一、采购需求一览表	23

二、采购要求	24

第六章 评审标准	46

- 第一章 磋商邀请

江西省机电设备招标有限公司受江西固森建设工程有限公司委托，对其所需的货物及服务进行竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商前来参加。

## 一、项目基本情况

项目编号：JXTC2024150074

项目名称：抚州市东乡区人民医院内科大楼项目医用气体工程

采购需求：

| 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚州市东乡区人民医院内科大楼项目医用气体工程 | 1 | 项 | 270万元 人民币 | 详见磋商文件 |

## 二、申请人的资格要求

1、投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

6、投标人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

7、本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包；

8、一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证；

9、投标人须具有《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》GC2级及以上许可。

10、其他资格要求（提供医用中心吸引系统、医用中心供氧系统相关材料）

（1）二、三类医疗器械产品须具有医疗器械注册证，一类医疗器械产品须具有产品备案登记凭证；

（2）在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品，须具有医疗器械生产许可证，一类医疗器械产品须具有医疗器械生产备案凭证；

（3）经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；

## 三、获取磋商文件

时间：2024年6月20日至2024年7月1日（北京时间，法定节假日除外）

地点：东乡区人民政府网（公共资源交易）、抚州市东乡城投集团网站

方式：自行下载获取磋商文件

售价：0元人民币

## 四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

磋商时间：2024年7月2日10点

磋商地点：抚州市公共资源交易中心东乡分中心（地址：东乡区政务服务中心大楼4楼（状元路以北、华芸路以东、区行政中心后面）

## 五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江西固森建设工程有限公司

地 址：江西省抚州市东乡区恒安西路162号自然资源大厦

联系人：李先生

联系方式：13517947971

2.采购代理机构信息

名 称：江西省机电设备招标有限公司

地 址：江西省抚州市赣东大道2088号中阳广场2号楼9楼9-3室

项目联系人：胡蔚、邓文玺

电 话：0794-8335930

电子函件：jzfz@jxzxtz.com

- 第二章 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人名称：详见“第一章 磋商邀请” |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构：详见“第一章 磋商邀请” |
| 3 | 3.1 | 供应商的资格要求：详见“第一章 磋商邀请” |
| 4 | 3.2 | 本项目是否接受联合体参加磋商：详见“第一章 磋商邀请” |
| 5 | 8 | 供应商应当提交的资格、资信证明文件 |
| 6 | 14 | 磋商保证金： 磋商保证金必须在磋商截止时间前到达磋商保证金账户（到账时间以提交的银行到账单为准）。磋商保证金必须从磋商企业法定代表人营业执照注册所在地本单位基本帐户一次性（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入下列招标人指定帐户，不能提交现金。 磋商保证金:人民币伍万肆仟元整（小写：54000.00元）； 磋商保证金转入账户： 1.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：工商银行东乡支行 银行账号：1511207029200052687 2.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：农业银行东乡支行 银行账号：14-055101040023616 3.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：中国银行东乡支行 银行账号：194717127051 4.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：建设银行东乡支行 帐号：36001551210052503110 5.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：上饶银行东乡支行 帐号：206603110000000178 凭证请注明“项目名称”字样；未按要求汇出到账或标注不清，影响磋商的，由磋商人自行负责。 备注：已转账磋商保证金的潜在磋商人因特殊情况放弃本次磋商，须在磋商截止时间前书面通知招标代理；否则列入黑名单，一年内禁止其参与集团任何招磋商事宜。 |
| 7 | 15 | 磋商有效期：自磋商之日起 90 天 |
| 8 | 16 | 响应文件的份数：正本1份、 副本2份 注：响应文件正、副本均须胶装 |
| 9 | 18 | 响应文件递交截止时间：详见“第一章 磋商邀请” 磋商时间：详见“第一章 磋商邀请” 磋商地点：详见“第一章 磋商邀请” |
| 10 | 23.7 | 评审标准和方法：综合评分法（详见“第六章评审标准”） |
| 11 | 26 | 确定成交供应商： 成交原则：磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。 |
| 12 | 29 | 29.1履约保证金金额：合同金额的10%，在签订合同前将履约保证金一次性转入招标人指定账户，供货安装完成并验收合格后，中标人进行申请，7个工作日后一次性无息返还履约保证金。 |
| 13 | 33 | 采购代理服务费：本项目向中标人收取采购代理服务费，采购代理服务费按固定价2万元整收取。 |

## 二、说明

1. 适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本“磋商邀请”中所述货物和有关服务的采购。

2. 定义

2.1采购人：详见“第一章 磋商邀请”。

2.2采购代理机构：详见“第一章 磋商邀请”。

2.3供应商：是指向采购人提供“第一章 磋商邀请”中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

3. 合格供应商

3.1供应商的资格条件： 详见“第一章 磋商邀请”。

3.2 联合体参加磋商

3.2.1是否接受联合体参加磋商：详见“第一章 磋商邀请”。

4. 磋商费用

4.1不论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 供应商代表

5.1指全权代表供应商参加磋商活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。（格式详见“第四章 响应文件格式6-2”）

## 三、 磋商文件

6. 磋商文件构成

6.1 要求提供的货物和有关服务、磋商过程和合同条款在磋商文件中均有说明。磋商文件共六章，各章的内容如下：

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 拟签订的合同文本

- 响应文件格式

- 采购需求一览表及采购要求

- 评审标准

6.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供磋商货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

8. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

8.1投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人的资格证明文件

8.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

8.3参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

8.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

8.5具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

8.6法定代表人授权书

8.7供应商的资格声明

8.8其他资格证明文件

## 四、响应文件的编制

9. 提示

9.1磋商文件中注明采购国内产品的，不允许提供进口产品参与采购活动；提供进口产品参与采购活动的，被视为无效响应文件。（与详细清单中的一致）

9.2磋商文件中注明进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与磋商采购活动。

9.3 供应商应认真阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求提供响应文件和资料。

9.4供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理结机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

9.5翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

10. 响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

11. 响应文件的构成

11.1响应文件应由下列部分构成

(1) 磋商响应书

(2) 报价表

(3) 分项报价表

(4) 技术规格响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6) 其他证明资料

(7) 技术文件

(8) 供应商应当提交的资格、资信证明文件

11.2供应商应将响应文件胶装成册，并编写目录。

12. 证明货物符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应提交其货物符合磋商文件规定的证明，作为响应文件的一部分。

12.2货物与磋商文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2)对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物已对磋商文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。

3)商务条款的偏差和例外。

13. 磋商报价

13.1磋商报价均以人民币报价，报价内容包含磋商文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

13.2供应商要按报价表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。

13.3 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

14. 磋商保证金

14.1 投标人应提供本须知前附表所述金额的磋商保证金，保证金是响应文件的一个组成部分。

14.2 磋商保证金要求详见投标须知前附表。

14.3 招标代理机构将拒绝未能按要求提交磋商保证金的响应文件。投标人在获取磋商文件并按规定提交了磋商保证金后方可参加投标。

14.4 投标人的磋商保证金将在中标人与采购人签订合同后5日内予以退还。

14.5 如有下列情况，投标人磋商保证金将不予退还：

（1）投标人在响应文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人未按规定签订合同；

（3）中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标；

（4）中标人未按规定提交履约保证金；

（5）法律法规规定的其他不予退还的情形。

15. 磋商有效期

磋商有效期为自磋商之日起不少于“供应商须知前附表”规定的时间保持有效。磋商有效期不足的响应文件被视为无效。

16. 响应文件的签署及规定

16.1 供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”规定的副本。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本必须打印，并按磋商文件的要求签字、签章。副本可采用正本的复印件。响应文件正、副本均须胶装，否则被视为无效响应文件。

16.3 响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由响应文件签字人签字或盖章。

16.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.5 电报、电传、传真形式的响应文件概不接受。

## 五、 响应文件的递交

17. 响应文件的密封及标记

17.1 供应商应将响应文件正本一份和“供应商须知前附表”规定的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

17.2 为方便磋商，供应商应将报价表单独密封，并在信封上标明“报价表”字样。磋商保证金凭据复印件须装订在响应文件中。

17.3 封口处有磋商全权代表的签字或单位公章。封皮上注明磋商项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“磋商时启封”字样。

17.4 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

18. 磋商截止时间

供应商必须在“第一章 磋商邀请”规定的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。已购买磋商文件的供应商，在提交响应文件的截止时间一日前，未书面通知代理机构放弃磋商的，不得再参加该项目的采购活动。

19. 迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件为无效响应文件，采购代理机构将拒收。

20. 响应文件的补充、修改或撤回

20.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2 从响应文件递交截止期至磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其交纳的磋商保证金。

## 六、 磋商

21. 磋商组织

采购代理机构在“第一章 磋商邀请”中规定的时间、地点组织磋商活动。参加磋商的供应商应签名报到以证明其出席。

22.磋商小组

在相关评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立磋商小组。评审工作由磋商小组负责。

23. 磋商程序

23.1响应供应商在有关人员的监督下，在磋商现场检查响应文件的密封情况并签字确认，确认无误后供应商离开磋商地点。代理机构拆封响应文件。

23.2 响应文件的审查

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.3磋商小组对各供应商的响应文件进行审查，并确定磋商内容。在有效性审查中出现下列情况者，响应文件被视为无效

  - 未提交磋商响应书；

  - 未提交报价表；

  - 未按磋商文件“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件的；

4）未按磋商文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

5）磋商文件规定为国产产品，提供进口产品参加磋商的。

6）磋商有效期响应不足的；

7）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

8）超过了采购项目预算或最高限价的；

9）磋商文件规定的其他响应无效条款。

23.4磋商小组所有成员按照递交响应文件时间的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

23.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（1）对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（2）供应商应当按照磋商采购文件的变动情况和磋商采购小组的要求重新提交磋商采购响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.6 最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改，并作为评审依据。

（4）若没有对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做实质性修改或对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行了实质性修改，但没有提高要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，最后报价(含分项报价)以上轮报价为准作为评审依据。

（5）最后报价未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

（6）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

23.7评审方法

（1）评审采取综合评分法（详见“第六章 评审标准”）

（2）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（3）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24. 与磋商小组的接触

（1）除按本须知“第24条”规定外，从磋商之日起至授予合同期间，供应商不得就其磋商有关事项与磋商小组私下接触。

（2）供应商试图对磋商小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

24. 终止磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，终止磋商采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，购买服务项目外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商

25. 推荐成交候选供应商方法

25.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科研成果转化项目，购买服务项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.2提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，评审后得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照供应商须知前附表规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商评分由高到低推荐为成交候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的全部核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品见“供应商须知前附表”。

25.3评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；评审得分、最后报价、技术指标优劣均相同的，按节能产品、环境标志产品金额占最终报价比例（简称“比例”）由高到低顺序推荐；评审得分、最后报价、技术指标优劣、“比例” 均相同的，由磋商小组随机抽取确定推荐。

26. 确定成交供应商

26.1详见“供应商须知前附表”。

## 八、成交结果公告、成交通知书

27. 成交结果公告

成交候选供应商确定后，采购代理机构将在精彩纵横云采购平台上公告，公告期为3个日历日。

28.成交通知书

28.1采购代理机构公告成交结果，向成交供应商发出成交通知书，并通知所有未成交的供应商。

28.2成交通知书是合同的一个组成部分。

## 九、履约保证金、签订合同

29. 履约保证金

29.1成交供应商在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

29.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

29.3如果成交供应商没有按本须知“第31.1条”规定执行，被视为成交供应商拒绝签订采购合同，按本须知“第32.4条”规定执行。

29.4履约保证金退还:详见“供应商须知前附表”。

30. 签订合同

30.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按磋商后撤回磋商响应文件处理。

30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

30.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本须知“第28条”规定的原则确定下一个候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商视为撤回投标文件，并承担相应责任。

## 十、询问和质疑

31.询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

32.质疑

32.1 供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内；

2）对磋商过程提出质疑的，在公示期内提出；

3）对成交结果提出质疑的，在公示期内提出。

32.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.4潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

32.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容。

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对不在采购代理机构现场购买的磋商文件质疑的，须同时提供下载磋商文件的凭证。

32.6质疑函接收方式

32.6.1对磋商文件、磋商过程、成交结果质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司

联系电话：0794-8335930

通讯地址：江西省抚州市赣东大道中阳广场2号楼9-3室

邮编：344000

十一、采购代理服务费

33. 采购代理服务费

33.1成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。在领取代理服务费发票时提供采购合同一份。

33.2 采购代理服务费采用银行转账形式交纳。

33.3 成交供应商如未按本须知“第35.1条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第15.5条”规定不予退还其磋商保证金。

## 十二、附则

34. 解释权

本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及采购管理有关规定编制，解释权属江西省机电设备招标有限公司。

# 第三章 拟签订的合同文本

江西固森建设工程有限公司

专业工程分包合同书

合同编号：

采购项目名称：抚州市东乡区人民医院内科大楼项目医用气体工程

采购编号：           JXTC2024150074

专业工程分包合同

江西固森建设工程有限公司 （买方）的 抚州市东乡区人民医院内科大楼项目医用气体工程 （项目名称）中所需 医用气体设备及其安装 （货物名称）经江西省机电设备招标有限公司以 JXTC2024150074 （招标编号）招标文件经竞争性磋商采购。经磋商小组评定                 （卖方）为中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1）合同条款

2）合同条款附件-抚州市东乡区人民医院内科大楼项目医用气体工程清单

3）中标通知书

4）竞争性磋商文件

5）投标文件

6）合同补充条款

2.合同范围和条件

抚州市东乡区人民医院内科大楼项目医用气体工程图纸范围内所有设备、管网等整个系统采购及安装、调试、验收、售后维保。图纸范围外的变更导致的工作量增减按实结算，单价执行合同内的清单价格。

3.货物和数量

详见合同附件抚州市东乡区人民医院内科大楼项目医用气体工程清单，包括但不限于清单内的工作内容，为完成图纸范围内的全部工作如清单内有遗漏项目，遗漏项目视同包含在其他已标价的清单内，不另行签证计量。

4.合同金额

本合同金额为人民币       万元整（￥：     元），分项价格见抚州市东乡区人民医院内科大楼项目医用气体工程清单，为含税价，税率9%。本项目为交钥匙工程，图纸招标范围内采取总价包干，任何风险均不予调整合同总价，除买方有更改。

5.付款方式：合同签订后支付合同总价款的10%预付款；设备（材料）进场后按月按进度支付实际完成量的50%，安装完毕并经验收合格后支付至合同总价款的80%；工程竣工决算完成后支付至合同总价款的97%；其余3%待验收合格满贰年后一月内一次性免息付清，付款时需开具同等金额的9%增值税专用发票。

6.交货时间及交货地点

交货时间：采购合同签订后进场进行相应管道、管线的安装施工，60个日历天内相关系统设备进场施工（施工安装进度随甲方总体施工安排进行，不得影响甲方其它工程施工进展，货物进场以甲方项目部通知为准）。交货地点：东乡区人民医院。

7.合同的生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

买    方：                           卖    方：

名    称：（印章）                   名    称：（印章）

全权代表（签字）：                   全权代表（签字）：

地    址：                           地    址：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

账     号：                          账    号：

合同条款

| 条款名 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 买方 | 江西固森建设工程有限公司 |
| 卖方 |  |
| 合同金额 |  |
| 合同范围 | 抚州市东乡区人民医院内科大楼项目医用气体工程图纸范围内所有设备、管网等整个系统采购及安装、调试、验收、售后维保。图纸范围外的变更导致的工作量增减按实结算，单价执行合同内的清单价格。 |
| 质量保证期 | 本项目中标合同项下所有货物自验收合格之日起 个月 |
| 免费维保期 | 本项目中标合同项下所有货物自验收合格之日起 个月 |
| 交货期要求 | 采购合同签订后进场进行相应管道、管线的安装施工，60个日历天内相关系统设备进场施工（施工安装进度随甲方总体施工安排进行，不得影响甲方其它工程施工进展，货物进场以甲方项目部通知为准），如买方不能按照卖方工艺、工期要求完成施工或拖延，卖方有权委托其他单位进场施工。 |
| 付款方式 | 合同签订后支付合同总价款的10%预付款；设备（材料）进场后按月按进度支付实际完成量的50%，安装完毕并经验收合格后支付至合同总价款的80%；工程竣工决算完成后支付至合同总价款的97%；其余3%待验收合格满贰年后一月内一次性免息付清，付款时需开具同等金额的9%增值税专用发票。 |
| 履约保证金退付方式 | 中标人签订合同前交纳中标价10%的合同履约保证金，履约保证金待货到验收无误后无息退还。 |
| 违约责任 | 以合同条款约定为准。 |

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1）“合同” 是指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2）“合同价”是指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

3）“买方”是指购买货物的招标人。

4）“卖方”是指根据合同规定提供货物的中标供应商。

5）“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

6）“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范要求的活动。

2. 技术规范

2.1 投标货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 投标货物的内容应与招标文件规定的内容及其投标文件的采购需求偏离表（如果被买方接受的话）一致。

3. 专利权

3.1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4. 包装要求

4.1对于可能有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，卖方均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保安全无损运抵现场；由于包装不善所引起的锈蚀、损坏和损失造成的后果均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1对于可能有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由卖方承担。

6.交付方式和交付时间

6.1交付方式为现场交付。

6.2交付时间和地点详见合同。

7. 付款方式

7.1 付款方式详见“合同条款前附表”

8. 技术规范与内容

8.1 投标货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

8.2 投标货物的内容应与招标文件规定的服务内容及投标文件中的货物指标响应表一致。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证采购合同项下所供货物是由受卖方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和采购合同规定的质量、性能和技术规范等的要求。

9.2 卖方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有符合质量要求和产品说明书的令人满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

9.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的质量或性能与采购合同不符；或者在质量保证期内，证实货物是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后应在采购合同规定的期限内免费维修或更换有缺陷的部分。

9.4 如果卖方在收到通知后在采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

9.5质量保证期、免费服务期见“合同条款前附表”

10. 检验和验收

10.1 项目完成后，买方应在采购合同规定的时间内组织验收，并出具验收证明。

10.2 如果任何被检验或测试的货物不能满足招标文件规定的技术规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的维修以满足招标文件规定的技术规格的要求。

10.3 由买方规定组织对货物进行检查验收。发生的相关费用由卖方承担。

11. 索赔

11.1 如果货物的质量、数量、性能等与采购合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

11.2 在采购合同规定的验收期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的方式解决索赔事宜。

11.3 如果卖方在采购合同规定的索赔通知期限内，未对买方的索赔通知做出答复，则上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出的在采购合同规定的期限内或买方同意的更长时间内，按照采购合同第11.2条确定的方式解决索赔事宜，买方将从卖方的履约保证金或者应支付给买方的合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

12. 延期交货

12.1 卖方应按照买方规定的时间表交付和提供货物。

12.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交付和提供货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交付时间。

12.3 如果卖方毫无理由地拖延交付，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

13. 违约赔偿

13.1如果卖方没有按照合同规定的时间交付和提供货物，买方可从合同款中扣除违约赔偿费，如卖方在规定的时间内不能按时将设备交付买方，逾期每天将按设备总价的2‰赔偿给买方；逾期超过20天，买方有权单方面解除合同并没收其履约保证金。

13.2卖方产品质量不符合合同约定的要求，买方有权拒收，买方无条件退换货。产品质量检验结果为不合格的，卖方承担由此给买方造成的一切损失，且买方有权随时终止合同并没收投标人履约保证金。

14. 不可抗力

14.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15. 税费

15.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

15.2 根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

15.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

16. 解决争议方式

本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，按下列途径进行解决:向东乡区人民法院起诉。

17. 违约终止合同

17.1 买方在卖方违约的情况下，如果：

1）卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

2）如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30 天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

17.2 在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

18. 破产终止合同

18.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

19. 转让和分包

19.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.2 对投标中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

20. 合同修改

20.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

21. 通知

21.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

22. 计量单位

22.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

23. 适用法律

23.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24. 合同文件及资料的使用

24.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

24.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第24.1款中所列的任何文件和资料。

24.3除合同本身以外，24.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

25. 合同生效及其他

25.1 合同应在双方签字盖章并在买方收取卖方提供的履约保证金后开始生效。

25.2 本合同一式四份，以中文书写，买、卖双方各执两份。

25.3 卖方应当加强对工人的管理，加强安全、防火、防盗意识。严格管理、教育施工人员遵纪守法，搞好施工地周围群众的关系，不得与买方人员发生任何冲突，不得影响买方正常的工作和生活。若发生施工队伍内部、施工人员与当地群众争斗，互殴事件，卖方应当及时处理，承担所发生费用。买方可视情况对卖方签约人做出相应的处理，情节严重者交司法部门处理。

25.4  卖方应当依法为上岗工人办理社会保险及购买意外伤害保险，否则不得进场施工。在施工中发生意外伤害的，卖方应及时为受害人治病并协助受害人向保险公司索赔，并自行协商处理。不足部分由卖方负责补偿，买方不承担任何责任。

25.5 卖方应当安全生产、文明施工，按规定配戴手套、安全帽、安全带等防护用品，钢筋工、电焊工、架子工、电工等特殊工种必须持证上岗，严格执行操作规程。若发生违规事件，买方可对卖方作出200元/次/人的经济处罚。

25.6 卖方应当严格按照施工进度计划施工，若卖方没遵守买方进度、质量、管理要求，经两次整改不能达到要求的，买方有权对卖方清场结算，按实际完成合格工程量的80%结算。买方因工期、质量等问题造成的经济损失由卖方赔偿。

25.7 卖方应当提供合格的材料及机械设备备料详单；卖方所进材料应合理堆放、分类收集，不得影响买方的文明施工环境；对所使用的设备进行维修和保养，确保正常使用。做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作和竣工验收前的成品保护工作。

25.8 卖方自行解决办公、生活及仓贮条件。

合同附件清单

附件：抚州市东乡区人民医院内科大楼项目医用气体工程清单

注：1、售后服务要求：

1.1、保证货物是全新、未使用过的、是用满足招标文件的工艺和材料制造而成的产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；

1.2、货物验收合格后，卖方必须将所有相关技术资料交买方留存备案，质量保证期内必须提供上门检修服务。

1.3、在质量保证期内，如果设备发生故障，卖方须调查故障原因并上门免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；质量保证期期满后，卖方继续为买方提供原厂保修及配件更换等服务。

1.4、卖方应免费上门安装调试经验收合格（本项目为“交钥匙”项目，含设备、材料的采购，安装、调试、验收、人员培训等内容）

1.5、售后服务响应时间：提供 7×24 小时即时响应服务，维修人员必须24小时之内到达现场；并应对故障进行及时检修。

2、工程验收

2.1、交付验收标准：招标文件、投标文件、施工设计及相关标准规范。

2.2、货物运抵买方指定地点后，由买方和卖方组织相关人员共同对到货货物的数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后由卖方提出项目验收申请报告，经买方验收合格后，双方在验收报告上签字；

2.3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

2.4、因卖方所提供的产品出现质量问题而引起的纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由过错方负责。

3、其他要求

3.1、本项目为交钥匙工程，图纸招标范围内采取总价包干，任何风险均不予调整合同总价，除非招标人有更改。

3.2、电气：招标人将电源送至控制箱，控制箱后端由中标人完成。

# 第四章  响应文件格式

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

单位（签章）

年   月   日

## 格式1. 磋商响应书

致：江西省机电设备招标有限公司

根据贵方为(项目名称)项目磋商采购货物及有关服务的磋商邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件正本一份及副本二份:

1. 磋商响应书

2. 报价表

3. 分项报价表

4. 技术规格响应/偏离表

5. 商务条款响应/偏离表

6. 按磋商文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

7. 资格、资信证明文件

8. 提交的磋商保证金，金额为                。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物报价为：  元人民币（用文字和数字表示）。

2. 我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部磋商文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本磋商有效期为自磋商之日起   90  天。

5. 如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回响应文件，磋商保证金不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

## 格式2．报价表

[价格单位：（人民币）元]

投标人名称：

| 项目名称 |  | 交货期（工期） | 交货 地点 | 投标 保证金 | 投标 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写: 小写： |  |  |  |  |  |

注：报价应包含招标文件规定的完成本项目相关所需的设备、安装、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。

投标人：（盖章）

授权代表签字：

日  期

## 格式3．分项报价表

【价格单位：（人民币）元】

| 序号 | 名 称 | 品牌、型号和规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： （人民币）￥： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 此表为投标报价之明细表，如果单价与总价不符时，以单价为准，修正总价。

- 需详细列出包括但不限于各种人工费用、零配件费等物料费用、管理费用、不可预见费、税费、利润等。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期：  年   月  日

## 格式4. 技术规格响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术规格 | 响应文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 格式5. 商务条款响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、商务要求包括服务期、付款方式、服务地点等内容；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 6. 其他证明资料

格式6-1. 近年完成的类似业绩项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 合同价格 |  |
| 交付日期 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

供应商签章：

格式6-2.  法定代表人授权书

致：江西省机电设备招标有限公司

（供应商全称）法定代表人   授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目编号）项目磋商活动，全权代表我方处理磋商活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

供应商盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：全权代表身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书

6-3.技术文件

内容包括：

1、货物的技术规格与功能的详细说明

2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表

3、标准附件、备品备件和专用工具等

4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

5、投标货物符合招标文件规定的评分证明文件及投标人认为需要说明的其他内容

## 7.资格证明文件

1、投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人；

评审依据：提供营业执照扫描件加盖投标人公章。

2、 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

评审依据：提供缴纳税收和社会保障资金的承诺函加盖投标人公章。

3、 参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

评审依据：提供无重大违法记录承诺函加盖投标人公章。

4、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

评审依据：提供2022或2023年度审计的财务报告或开标前三个月内开户行出具的资信证明扫描件。

5、 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

评审依据：提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力书面承诺函加盖投标人公章。

6、投标人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

评审依据：提供网站查询页面加盖投标人公章

7、本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包。

评审依据：提供承诺函加盖投标单位公章

8、一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证。

评审依据：法定代表人授权委托书、本人身份证扫描件

9、投标人须具有《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》GC2级及以上许可。

评审依据：许可证复印件加盖投标单位公章

10、其他资格要求

（1）二、三类医疗器械产品须具有医疗器械注册证，一类医疗器械产品须具有产品备案登记凭证；

（2）在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品，须具有医疗器械生产许可证，一类医疗器械产品须具有医疗器械生产备案凭证；

（3）经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；

评审依据：提供相关证件加盖投标单位公章

## 8.投标人的资格声明

致：江西省机电设备招标有限公司

为响应贵方（项目名称、招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求一览表和技术要求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.我方在参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加本项目采购活动。没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人代表签字或签章

投标人签章

日期

## 9.磋商保证金凭证

附：投标人盖章的保证金凭证复印件或截图

# 第五章 采购需求一览表及采购要求

## 一、采购需求一览表

| 采 购 名 称 内 容 | 抚州市东乡区人民医院内科大楼项目医用气体工程 |
| --- | --- |
| 交货期 | 详见“采购人的商务条款” |
| 数量及规格 | 详见第五章中的“技术规格” |
| 交货地点 | 详见“商务条款” |
| 备注 |  |

## 二、采购要求

一、技术规格

1、采购清单及技术需求

1.1、医用气体管网及配套系统工程清单

| 序号 | 工程材料内容 | 型号及规格 | 项目特征描述 | 品牌 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用气体管道系统 |  |  |  |  |  |  |
| (一)医用氧气管道系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无缝脱脂 不锈钢管 | ￠32×2.5 | 1.安装部位:室内 2.介质:氧气 3.规格、压力等级:￠32×2.5 4.连接形式:焊接 氩弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 112 |
| 2 | 无缝脱脂 不锈钢管 | ￠20×2.0 | 1.安装部位:室内 2.介质:氧气 3.规格、压力等级:￠20×2.0 4.连接形式:焊接 氩弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 631 |
| 3 | 紫铜管 | ￠10×1.0 | 1.安装部位:室内 2.介质:氧气 3.规格、压力等级:￠10×1.0 4.连接形式:银基钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 1293 |
| 4 | 管道接驳配件 | （三通、弯头等） | （三通、弯头、大小头变径等） | （国标） | 项 | 1 |
| 5 | 三气报警器 | (含压力显示 、报警等) | 1.压力监测报警箱由氧气压力表、负压吸引表、压缩空气压力表等组成 2.依照氧气、吸引、压缩空气文字区分，最大工作压力1Mpa 3.氧气工作压力：0.2Mpa-0.5Mpa (可调) 4.压缩空气压力：0.4-0.65Mpa（可调） 5.负压调节范围：-0.02Mpa ～ -0.07Mpa(可调) 6.报警压力误差不大于3% 7.具有二类医疗注册证（提供注册证复印件佐证） | 国产 优质 | 套 | 9 |
| 6 | 压力监测报警箱 （两气） | (含压力显示、报警等) | 1.压力监测报警箱由氧气压力表、负压吸引表等组成 2.依照氧气、吸引文字区分，最大工作压力1Mpa 3.氧气工作压力：0.2Mpa-0.5Mpa (可调) 4.负压调节范围：-0.02Mpa ～ -0.07Mpa(可调) 5.报警压力误差不大于3% 6.具有二类医疗注册证（提供注册证复印件佐证） | 国产优质 | 套 | 1 |
| 7 | 氧气减压稳压箱 | (含压力表, 减压装置等) | 1.透明视窗，清晰读数，操作方便； 2.双回路设计，一用一备，确保不间断供气； 3.管路上进上出，方便安装； 4.管路采用脱脂不锈钢管焊接，三片式焊接球阀，经100%气密性测试； 5.调压阀自带安全阀，确保供气安全。 | 国产优质 | 套 | 11 |
| 8 | 氧气流量计 （含旁通） | 流量范围： 0.1-18m³/h | 配有RS485通讯模块，并可选配4-20mA标准电流输出，3.3V脉冲输出。 1.流量范围：12～18m3/h 2.最大工作压力：≤1.0Mpa 3.显示方式：LCD(一体显示、分体显示) 4.显示单位：瞬时流量SLPM，累计流量SL 5.精度：±(1.5+0.5FS)% 6.工作电源：12-24VDC，50mA 7.输出：4-20mA；RS485，3.3V脉冲 8.工作温度：-10～55℃ 9.工作湿度：≤95%RH(无结冰、无凝露) 10.防护等级：IP40 | （国标） | 套 | 11 |
| 9 | 信号线 （报警箱用） | RVVP-8*0.5 mm2 | 1.型号:RVVP 2.规格:8*0.5 mm2 3.材质:铜芯 | （国标） | m | 460 |
| 10 | 金属电线套管 | JDG25 | 1.材质:JDG 2.规格:DN25mm | 国标 | m | 460 |
| 11 | 集污罐 | 2L | 1.材质:304不锈钢 2.规格:2L 3、上下配阀门。 | 国产优质 | 个 | 1 |
| （二）医用压缩空气管道系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无缝脱脂 不锈钢管 | ￠32×2.5 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.规格、压力等级:￠32×2.5 4.连接形式:焊接 氩弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 231 |
| 2 | 无缝脱脂 不锈钢管 | ￠16×1.5 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.规格、压力等级:￠16×1.5 4.连接形式:焊接 氩弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 478 |
| 3 | 紫铜管 | ￠10×1.0 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.规格、压力等级:￠10×1.0 4.连接形式:银基钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 83 |
| 4 | 管道接驳配件 | （三通、 弯头等） | （三通、弯头等） | （国标） | 项 | 1 |
| 5 | 压缩空气 减压稳压箱 | (含压力表, 减压装置等) | 1.透明视窗，清晰读数，操作方便； 2.双回路设计，一用一备，确保不间断供气； 3.管路上进上出，方便安装； 4.管路采用脱脂不锈钢管焊接，三片式焊接球阀，经100%气密性测试 5.调压阀自带安全阀，确保供气安全。 | 国产优质 | 套 | 10 |
| 6 | 集水器 | 2L | 1.材质:304不锈钢 2.规格:2L 3、上下配阀门。 | 国产优质 | 个 | 1 |
| （三）医用真空吸引管道系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无缝脱脂 不锈钢管 | ￠89×3.0 | 1.安装部位:室内 2.介质:真空吸引 3.规格、压力等级:￠89×3.0 4.连接形式:焊接 氩弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 86 |
| 2 | 无缝脱脂 不锈钢管 | ￠32×2.5 | 1.安装部位:室内 2.介质:真空吸引 3.规格、压力等级:￠32×2.5 4.连接形式:焊接 氩弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 631 |
| 3 | 无缝不锈钢管 （负压废气排放管） | ￠76×3.0 | 1.安装部位:室内 2.介质:真空吸引 3.规格、压力等级:￠76×3.0 4.连接形式:焊接 氩弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 5 |
| 4 | 紫铜管 | ￠12×1.0 | 1.安装部位:室内 2.介质:真空吸引 3.规格、压力等级:￠12×1.0 4.连接形式:银基钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 1339 |
| 5 | 管道接驳配件 | （三通、弯头等） | （三通、弯头等） | （国标） | 项 | 1 |
| 6 | 集污罐 | 4L | 1.材质:304不锈钢 2.规格:4L 3.上下配阀门、放空阀、液位显示 | 国产优质 | 个 | 1 |
| 7 | 管道吊架 制安角铁 | 含除锈防锈 | 1.名称:管道吊架制安 2.材质:角铁 3.管架形式:一般钢结构除轻锈，刷两遍红丹防锈漆，两遍银粉漆 | （国标） | KG | 1262 |
| 8 | 管道穿墙开孔 |  |  |  | 项 | 1 |
| 9 | 管道吹扫 |  |  |  | 项 | 1 |
| 10 | 管道系统试压 |  |  |  | 项 | 1 |
| 11 | 气体管道 系统调试运行 |  |  |  | 项 | 1 |
| （四）室外管道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无缝不锈钢管 （氧气） | ￠32×2.5 | 1.安装部位:室外 2.介质:氧气 3.规格、压力等级:￠32×2.5 4.连接形式:焊接 氩弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 82 |
| 2 | 无缝不锈钢管 （空气） | ￠32×2.5 | 1.安装部位:室外 2.介质:压缩空气 3.规格、压力等级:￠32×2.5 4.连接形式:焊接 氩弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 64 |
| 3 | 管道接驳配件 | （三通、弯头等） | （三通、弯头等） | （国标） | 项 | 1 |
| 4 | 室外/地沟管道防腐处理 (不含挖地沟及回填土等) | 两遍沥青漆+ 玻璃丝布缠绕 | 1.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:两遍沥青漆+玻璃丝布缠绕 |  | m | 146 |
| 5 | 挖地沟及回填土等（空气、氧气） |  | 外部管道按图挖沟机回填（空气、氧气外部管道） | 配套 | 项 | 120 |
| 6 | 热镀锌钢套管 | DN50*3.5 | 1.安装部位:室外 2.规格:DN50*3.5 | （国标） | m | 50 |
| 医用设备治疗带系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金治疗带 （三腔） | （含底带与面板） | 1.医用设备带整体高度≥220mm，深度≥64mm,厚度≥1.5mm； 2.设备带采用一体式铝合金多腔设计 3.气体与强电、弱电腔体分隔腔体设置，安全可靠，符合GB9706.1-2007医用电气设备通用要求, 4.采用高强度铝合金6063-T5材质，装饰面经过静电粉末喷涂或电泳涂漆处理，外表美观; 5.GB18584-2001甲醛释放量，可溶性重金属含量符合标准 | 国产优质 | m | 1010 |
| 2 | 铝合金装饰护槽 | （含底槽与盖板） | 1.材质：铝合金 2.规格：55×30 | 国产优质 | m | 296 |
| 3 | 治疗带端盖 | （配套） |  | 国产优质 | 个 | 328 |
| 4 | 供氧终端 | 全金属德式、 带维修阀 | 1.医用供氧终端，德式 2.终端压盖抗菌，通过JISZ 2801-2012标准抗菌检测 3.终端通过GB/T26125-2011六种有害物质检测 4.终端采用全金属结构 5.气体终端连接件通过有害物质分析检测 6.特制阀芯结构，能实现完全带气维修； 7.用色环区分气体种类，并采用不同插口形状，具有防误插拔功能、包含防尘盖； 8.为保证医疗用气安全，气体插头拔出后终端具有自封闭功能。 | 国产优质 | 套 | 488 |
| 5 | 负压终端 | 全金属德式、 带维修阀 | 1.医用负压终端，德式； 2.终端压盖抗菌，通过JISZ 2801-2012标准抗菌检测 3.终端通过GB/T26125-2011六种有害物质检测 4.终端采用全金属结构 5.气体终端连接件通过有害物质分析检测 6.特制阀芯结构，能实现完全带气维修； 7.用色环区分气体种类，并采用不同插口形状，具有防误插拔功能、包含防尘盖； 8.为保证医疗用气安全，气体插头拔出后终端具有自封闭功能。 | 国产优质 | 套 | 506 |
| 6 | 压缩空气终端 | 全金属德式、 带维修阀 | 1.医用压缩空气终端， 2.终端压盖抗菌，通过JISZ 2801-2012标准抗菌检测 3.终端通过GB/T26125-2011六种有害物质检测 4.终端采用全金属结构 5.气体终端连接件通过有害物质分析检测 6.特制阀芯结构，能实现完全带气维修； 7.用色环区分气体种类，并采用不同插口形状，具有防误插拔功能、包含防尘盖； 8.为保证医疗用气安全，气体插头拔出后终端具有自封闭功能。 | 国产优质 | 套 | 54 |
| 7 | 氧气维修阀 | SJ1-6 | 1.类型：截止阀 2.规格：DN6 | 国产优质 | 套 | 164 |
| 8 | 压缩空气维修阀 | SJ1-6 | 1.类型：截止阀 2.规格：DN6 | 国产优质 | 套 | 9 |
| 9 | 终端保护盖 |  |  | （配套） | 个 | 1048 |
| 10 | 紫铜管 (氧气、设备带用) | ￠10×1.0 | 1.安装部位:室内 2.介质:氧气 3.规格、压力等级:￠10×1.0 4.连接形式:银基钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 954 |
| 11 | 紫铜管 (空气、设备带用) | ￠10×1.0 | 1.安装部位:室内 2.介质:压缩空气 3.规格、压力等级:￠10×1.0 4.连接形式:银基钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 63 |
| 12 | 紫铜管 (吸引、设备带用) | ￠12×1.0 | 1.安装部位:室内 2.介质:真空吸引 3.规格、压力等级:￠12×1.0 4.连接形式:银基钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | （国标） | m | 990 |
| 13 | 传呼分机开孔费 |  |  |  | 项 | 1 |
| 医用床头插座及照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头灯 | 220V/4W LED灯 | 1.规格型号：4W T5 2.LED型灯管 3.符合国际标准 | 国产优质 | 套 | 479 |
| 2 | 床头灯罩 | （配套） | 1.材质：亚克力 | 国产优质 | 套 | 479 |
| 3 | 床头灯开关 | 单级大板 | 1.规格型号：单级大板 2.符合国际标准 3.含接线盒 | 国产优质 | 个 | 479 |
| 4 | 国标插座 | 二三插孔 250V 10A | 1.规格型号：二三插 10A 2.符合国际标准 3.含接线盒 | 国产优质 | 个 | 1012 |
| 5 | 电源线 （设备带内部接线） | BVR-2.5mm2 | 1.规格型号：BVR-2.5mm2 2.铜芯线 | （国标） | m | 4455 |
| 6 | 电源及 照明系统调试 |  |  |  | 项 | 1 |

1.2、液氧站清单表

| 序号 | 产品名称 | 项目特征描述 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式低温医用液氧储罐 | 1.有效容积：V=5.0立方米，工作压力：PN=0.8MPa；设定出口压力：P=0.8MPa; 2.储罐材质、保温材料、外保护层、储罐制造等应满足《固定式真空绝热深冷压力容器》（GB/T18442-2011)及《医用气体工程技术规范》(GB50751-2012)等相关现行国家规范及标准要求进行生产制造。 3.不含液氧基础及围栏建设 | 国产优质 | 台 | 1 |
| 2 | 立式低压空温式汽化器 | 1.流量：L=150Nm3/h，工作压力：PN=1.0MPa； 2.与氧气接触部分采用医用不锈钢材料，冷却散热部分采用铝合金。应满足《医用气体工程技术规范》(GB50751-2012)等. | 配套 | 台 | 1 |
| 3 | 低温截止阀 | DN32 | 国标 | 只 | 11 |
| 4 | 全自动切换氧气汇流排 | 1.自动切换；触摸屏显示，10+10瓶；输出流量：60m3/h；（不含钢瓶） 具有RS485通讯接口 2.单向阀控制，操作简单； 3.停电或压力过低时自动打开,并有欠压声光报警功能；采用先导式减压器 5、匹配汇流管，支架，连接钢瓶管采用紫铜管 6.具有二类医疗注册证（提供注册证复印件佐证） | 国产优质 | 套 | 1 |
| 6 | 氧气分气缸 | 1.2进3出1备，304不锈钢，2进DN32/3出DN32/1备DN25,排污阀。0.8MPa 2.配套不锈钢截止阀、压力表 | 国产优质 | 台 | 1 |
| 7 | 液氧站辅材及安装费 | 1.安装部位:室外 2.介质:氧气 3.脱脂不锈钢管道规格、压力等级:￠32×2.5 4.连接形式:焊接 氩弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、吹扫、气密性试验、管道脱脂，具体符合图纸相关要求 | 配套 | 项 | 1 |
| 8 | 汇流排值班间建设 | 1.层高3.5米，汇流排站房其耐火等级应不低于二级，门窗向外开启，大门采用甲级防火门；窗为钢制防火窗 2.汇流排与液氧站之间隔墙采用防火墙； 3.站内所有电器均要求防爆。 4.砌体底下为条基基础 5.值班室地面为中高档防滑地砖(600x600)，墙面20厚粉刷后做乳胶漆两道，板底抹灰白色涂料 6.外墙面做真石漆 具体施工要求见图纸说明 | 配套 | 项 | 1 |
| 9 | 液氧站防火围堰及液氧罐基础 | 液氧罐基础： 1.采用C10混凝土垫层,厚度150mm，尺寸详见图纸； 2.混凝土地面采用C25、Ȼ16@150钢筋浇筑，厚度450mm，预埋液氧罐支脚支撑钢板预埋件，细石混凝土核平，突出地面150mm； 3.汽化器、减压阀基础采用C25混凝土浇筑，尺寸详见图纸； 防火围堰： 1.采用砖混结构，高度900mm； 2.围堰内地坪应比围堰外地坪高出50mm； 3.围堰上方增加钢制护栏，护栏顶部距离地面≥2.5m 4.围堰内测喷涂高温隔热防火涂料 具体施工要求见图纸说明 | 配套 | 项 | 1 |

1.3、真空吸引站设备清单表

| 序号 | 分项名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用真空负压机组 | 1.2台油润式真空泵，单台=200m³.h，单台功率=5.5kw，配置防回流装置及入口过滤器，1备1用 2.真空主机法兰式电机，叶片采用铝合金材质，吸气口内置网状过滤去和止回阀，压缩腔内采用O型密封圈，兰式电机符合DIN EN 60034 标准，保护标准 IP 54，绝缘等级F。 3.2套细菌过滤器，单台≥200m³.h，壳体不锈钢，配套集收瓶装置 4.内置1个250L真空监测罐，数显真空取样 5.入口手动阀门，DN50。 6.双压力监测，数显真空及不锈钢传感器。 7.中央控制柜，PLC控制，7寸液晶智能控制，自动启动、停止、急停，可监测设备运行状态，运行时间，声光报警，预留485协议通讯接口，云服务系统，手机电脑实时监测设备情况，断电自动恢复，PLC或触摸屏故障，具备应急启动功能。 8.一体式撬装机座，内部手动球阀及不锈钢管连接，排气收集瓶，脚轮及减震底座。 9.医用真空负压机组具有二类医疗注册证（提供注册证复印件佐证） | 国产优质 | 套 | 1 |
| 2 | 真空排气灭菌装置 | 真空排气灭菌装置，300m³.h，热力高温(大于200℃)/臭氧/氢光离子综合杀灭,220V,自动控制，功率1.5KW。 | 国产优质 | 套 | 1 |
| 3 | 真空罐 | 1m³ 碳钢材质/ -0.1MPa,DN65，含排污阀、压力表 | 国产优质 | 个 | 2 |
| 4 | 集污罐 | 50L ,材质：不锈钢/观察窗/排污阀，DN65 | 国产优质 | 个 | 1 |
| 5 | 分气缸 | 304不锈钢，1进2出，1进DN65,2出DN80,底部排污阀 | 国产优质 | 个 | 1 |
| 6 | 负压站房辅材及 安装费 | 1.安装位置：内科大楼楼顶 2.机房脱脂不锈钢管路系统（机房内设备之间连接管） 3.电源电缆线（机房内设备之间连接） 4.机组定位，调试、培训等 | 配套 | 项 | 1 |

1.4、压缩空气站设备清单表

| 序号 | 分项名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微油螺杆空气 压缩机 | 1.微油螺杆空压机，最大流量310.8（即5.18m3/min）。极限≥0.85MPa，功率≥30KW 。自带控制系统。 2.电机效率等级IE3，防护等级IP55，绝缘等级F，B级温升。 3.触摸屏控制器，实现压缩机状态可视化。 4.旋压式油过滤器。 |  | 台 | 1 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 1、流量＞5.5m³.min， 2、压力露点3-10℃，220V电源 | 配套 | 台 | 1 |
| 3 | 过滤器 | 1、流量＞5.5m³.min,含汽水分离/精密过滤/高效过滤/粉尘过滤器，精度0.01um。 | 国产优质 | 支 | 4 |
| 4 | 空气分气缸 | 1.1进3出1备，304不锈钢，1进DN32/3出DN32/1备DN25,排污阀； 2.配套阀门、压力表 | 国产优质 | 个 | 1 |
| 5 | 空压站房辅材 及安装费 | 1、安装位置：综合楼机房 2、机房脱脂不锈钢管路系统（机房内设备之间连接管） 3、电源电缆线（机房内设备之间连接） 4、机组定位，调试、培训等 | 配套 | 项 | 1 |

二、商务条款

1、付款方式: 合同签订后支付合同总价款的10%预付款；设备（材料）进场后按月按进度支付实际完成量的50%，安装完毕并经验收合格后支付至合同总价款的80%；工程竣工决算完成后支付至合同总价款的97%；其余3%待验收合格满贰年后一月内一次性免息付清，付款时需开具同等金额的9%增值税专用发票。

2、售后服务要求：

2.1、保证货物是全新、未使用过的、是用满足招标文件的工艺和材料制造而成的产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；

2.2、货物验收合格后，中标供应商必须将所有相关技术资料交采购人留存备案，质量保证期内必须提供上门检修服务。

2.3、在质量保证期内，如果设备发生故障，中标供应商须调查故障原因并上门免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供原厂保修及配件更换等服务。

2.3、中标供应商应免费上门安装调试经验收合格（本项目为“交钥匙”项目，含设备、材料的采购，安装、调试、验收、人员培训等内容）

2.5、售后服务响应时间：提供 7×24 小时即时响应服务，维修人员必须24小时之内到达现场；并应对故障进行及时检修。

3、质量要求及质保期：本项目中标合同项下所有货物自验收合格之日起24个月。

4、交货期: 采购合同签订后进场进行相应管道、管线的安装施工，60个日历天内相关系统设备进场施工（施工安装进度随甲方总体施工安排进行，不得影响甲方其它工程施工进展，货物进场以甲方项目部通知为准）。

5、交货地点: 采购人指定地点。

6、安装地点：采购人指定地点。

7、违约责任

7.1、投标人按招标人通知的时间开工及完工，无故延期完工，每逾期完工一天投标人向采购人支付违约金1000元。投标人累计逾期超过7天未能按通知要求完工，采购人可认定投标人无履行合同的能力，采购人有权随时终止合同并没收其履约保证金。

7.2、投标人产品质量不符合合同约定的要求，采购人有权拒收，采购人无条件退换货。产品质量检验结果为不合格的，投标人承担由此给采购人造成的一切损失，且采购人有权随时终止合同并没收投标人履约保证金。

7.3、投标人同意在采购人收到业主拨付的款项后，再由采购人按支付方式的约定支付。若采购人未按约定期限付款，投标人同意由业主承担违约责任，招标人不承担任何责任。

8、工程验收

8.1、交付验收标准：招标文件、投标文件、施工设计及相关标准规范。

8.2、货物运抵招标人指定地点后，由招标人和投标人组织相关人员共同对到货货物的数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后由投标人提出项目验收申请报告，经招标人验收合格后，双方在验收报告上签字；

8.3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

8.4、因投标人所提供的产品出现质量问题而引起的纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由过错方负责。

9、其他要求

9.1、本项目为交钥匙工程，图纸招标范围内采取总价包干，任何风险均不予调整合同总价，除非招标人有更改。

9.2、电气：招标人将电源送至控制箱，控制箱后端由中标人完成。

9.2、招标附件资料：施工图纸。

# 第六章 评审标准

按照磋商文件中规定的评审方法和标准，磋商小组采用综合评分法对符合性审查合格且提交了最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

| 一、报价评审（51分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*51分 注：1、投标报价须包含招标文件规定的招标范围内的全部内容。 2、有效投标报价指未被评标委员会认定为无效标且不高于招标控制价的投标报价。 3、评标委员会对投标人的投标报价进行评审，经评审认定存在明显低于成本价、恶意低价竞标的，评标委员会有权对其作出无效标处理，并该报价不计入基准价的计算。 | 51分 |
| 二、技术标评审（45分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 施工组织方案 | 1、施工方案技术措施（5分） 根据响应供应商提供的项目方案进行对比评审，优得5分，良得3分，一般的得1分，未提供或方案不具备可操作性者不得分； 2、质量管理体系与措施（5分） 根据响应供应商提供的项目方案进行对比评审，优得5分，良得3分，一般的得1分，未提供或方案不具备可操作性者不得分； 3、安全管理体系与措施（5分) 根据响应供应商提供的项目方案进行对比评审，优得5分，良得3分，一般的得1分，未提供或方案不具备可操作性者不得分； 4、工程进度计划与措施（5分） 根据响应供应商提供的项目方案进行对比评审，优得5分，良得3分，一般的得1分，未提供或方案不具备可操作性者不得分； 5、文明施工现场控制管理目标及保证措施（5分） 根据响应供应商提供的项目方案进行对比评审，优得5分，良得3分，一般的得1分，未提供或方案不具备可操作性者不得分； 评审依据：施工组织方案 | 25分 |
| 供氧终端、负压终端、压缩空气终端 | 1、所投供氧终端、负压终端和压缩空气终端连续插拨10万次无故障的，加2分。 评审依据：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证，未提供或提供不全不得分。 | 5分 |
|  | 2、所投供氧终端、负压终端和压缩空气终端气体终端压盖，通过盐雾中性标准检测的，加3分。 评审依据：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证，未提供或提供不全不得分。 |  |
| 医用真空负压机组 | 1、所投医用真空负压机组具有防回流装置的，加3分。 评审依据：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证，未提供或提供不全不得分。 | 10分 |
|  | 2、所投医用真空负压机组细菌杀灭率≥99.96%的，加3分。 评审依据：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证，未提供或提供不全不得分。 |  |
|  | 3、真空负压机组当控制柜系统PLC或触摸屏出现故障无法运行时，具备切换至应急模式下，真空负压机组能正常启动运行功能的，加4分。 评审依据：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证，未提供或提供不全不得分。 |  |
| 真空排气灭菌装置 | 所投真空排气灭菌装置针对病菌及病毒杀灭率≥99.999%的，加5分。 评审依据：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证，未提供或提供不全不得分。 | 5分 |
| 三、商务标评审（4分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 业绩 | 投标人提供截止开标前近三年来以来完成过与本项目类似项目业绩的，每份得1分，满分2分。 评审依据：提供相关合同复印件加盖公章佐证，未提供不得分。 | 2分 |
| 质保 | 投标人承诺，质保期在满足招标文件要求的基础上，每延长1年的，得1分，满分2分。 评审依据：提供承诺函原件佐证 | 2分 |